## Different Value
Different Value
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
| 00.00 | 0000 | Identity Code |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 211 | ◎
| 00.01 | 0001 | Rated Current | Amps |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | ◎
| 00.16 | 0010 | Duty Selection |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
◎ | 00.20 | 0014 | Source of FREQ |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 1
◎ | 00.21 | 0015 | Source of OPER |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 2
◎ | 00.22 | 0016 | Stop Methods |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
◎ | 00.30 | 001E | Hand FREQ Source |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 1
◎ | 00.31 | 001F | Hand OPER Source |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 2
| 01.02 | 0102 | MAX Out-VOLT 1 | V |  | 1 | 255.0 | 0.0 | 220.0 | 230.0
◎ | 01.13 | 010D | 1st DEC Time | sec |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00
| 02.03 | 0203 | MULTI-FUN In 3 |  |  | 0 | 84 | 0 | 1 | 0
| 02.04 | 0204 | MULTI-FUN In 4 |  |  | 0 | 84 | 0 | 2 | 1
| 02.51 | 0233 | Dox Status |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 1 | ◎
| 05.01 | 0501 | Motor1 Rated A | Amps |  | 2 | 82.80 | 6.90 | 0.00 | 31.00
◎ | 05.02 | 0502 | Motor1 Rated P | Kw |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 7.50
◎ | 05.03 | 0503 | Motor1 Rated S | rpm |  | 0 | 65535 | 0 | 1710 | 1765
| 05.05 | 0505 | Motor1 No-Load | Amps |  | 2 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 25.99
| 05.06 | 0506 | Motor1 Rs | ohm |  | 3 | 65.535 | 0.000 | 0.000 | 0.138
| 05.13 | 050D | Motor2 Rated A | Amps |  | 2 | 82.80 | 6.90 | 0.00 | 58.49
◎ | 05.14 | 050E | Motor2 Rated P | Kw |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 15.00
| 05.17 | 0511 | Motor2 No-Load | Amps |  | 2 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 25.99
| 05.18 | 0512 | Motor2 Rs | ohm |  | 3 | 65.535 | 0.000 | 0.000 | 0.138
| 05.26 | 051A | W-sec Low word | Wsec |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 3630.8 | ◎
| 05.27 | 051B | W-sec High word | Wsec |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ◎
| 05.28 | 051C | W-hrs | Whrs |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 682.9 | ◎
| 05.29 | 051D | KWh Low word | KWh |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | ◎
| 05.31 | 051F | Accumul Run Hour | min |  | 0 | 1439 | 0 | 0 | 20
| 05.34 | 0522 | PM Rated Current | Amps |  | 2 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 58.49
| 05.35 | 0523 | PM Rated Power | Kw |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 15.00
| 05.38 | 0526 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 30 | ◎
| 05.64 | 0540 | Motor3 Rated A | Amps |  | 2 | 82.80 | 6.90 | 0.00 | 58.49
◎ | 05.65 | 0541 | Motor3 Rated P | Kw |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 15.00
| 05.68 | 0544 | Motor3 No-Load | Amps |  | 2 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 25.99
| 05.69 | 0545 | Motor3 Rs | ohm |  | 3 | 65.535 | 0.000 | 0.000 | 0.138
| 05.70 | 0546 | Motor4 Rated A | Amps |  | 2 | 82.80 | 6.90 | 0.00 | 58.49
◎ | 05.71 | 0547 | Motor4 Rated P | Kw |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 15.00
| 05.74 | 054A | Motor4 No-Load | Amps |  | 2 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 25.99
| 05.75 | 054B | Motor4 Rs | ohm |  | 3 | 65.535 | 0.000 | 0.000 | 0.138
◎ | 06.03 | 0603 | OCA Level | % |  | 0 | 150 | 0 | 180 | 120
◎ | 06.04 | 0604 | OCN Level | % |  | 0 | 150 | 0 | 180 | 120
◎ | 06.15 | 060F | OH Warn Level | oC |  | 1 | 110.0 | 0.0 | 105.0 | 110.0
| 06.17 | 0611 | 1st Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8 | ◎
| 06.18 | 0612 | 2nd Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8 | ◎
| 06.19 | 0613 | 3rd Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8 | ◎
| 06.20 | 0614 | 4th Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8 | ◎
| 06.21 | 0615 | 5th Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 28 | ◎
| 06.22 | 0616 | 6th Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 28 | ◎
| 06.31 | 061F | CMD FREQ REC | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ◎
| 06.32 | 0620 | Out FREQ REC | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 56.16 | ◎
| 06.33 | 0621 | Out Voltage REC | V |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 222.6 | ◎
| 06.34 | 0622 | DCBus Value REC | Vdc |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 406.1 | ◎
| 06.35 | 0623 | Isum Value REC | Amps |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 13.23 | ◎
| 06.36 | 0624 | IGBT Temp REC | oC | ◎ | 1 | 3276.7 | -3276.7 | 0.0 | 32.8 | ◎
| 06.38 | 0626 | RPM of Motor REC | rpm | ◎ | 0 | 32767 | -32767 | 0 | 1694 | ◎
| 06.39 | 0627 | Torque REC. |  | ◎ | 0 | 32767 | -32767 | 0 | 174 | ◎
| 06.42 | 062A | INV Status REC. |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 34049 | ◎
| 06.62 | 063E | Reserved |  |  | 0 | 7800 | 0 | 400 | 200 | ◎
| 06.64 | 0640 | Error REC 1 Min | min |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 639 | ◎
| 06.66 | 0642 | Error REC 2 Min | min |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 639 | ◎
| 06.68 | 0644 | Error REC 3 Min | min |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 639 | ◎
| 06.70 | 0646 | Error REC 4 Min | min |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 638 | ◎
◎ | 06.71 | 0647 | Under AMP Level | % |  | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0
◎ | 06.72 | 0648 | Under AMP DET | sec |  | 2 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10
◎ | 06.73 | 0649 | Under AMP TRET |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
| 06.91 | 065B | Error REC 5 Min | min |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 564 | ◎
| 06.93 | 065D | Error REC 6 Min | min |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 518 | ◎
| 08.51 | 0833 | Reserved |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 100 | ◎
| 08.52 | 0834 | Reserved |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 100 | ◎
◎ | 09.00 | 0900 | VFD Comm Address |  |  | 0 | 254 | 1 | 1 | 2
◎ | 09.01 | 0901 | MODBUS BaudRate | bps |  | 1 | 115.2 | 4.8 | 9.6 | 115.2
◎ | 09.04 | 0904 | MODBUS Protocol |  |  | 0 | 17 | 1 | 15 | 12
◎ | 09.11 | 090B | Block TRANS 1 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8192
◎ | 09.12 | 090C | Block TRANS 2 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8193
◎ | 09.13 | 090D | Block TRANS 3 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8449
◎ | 09.14 | 090E | Block TRANS 4 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8450
◎ | 09.15 | 090F | Block TRANS 5 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8451
◎ | 09.16 | 0910 | Block TRANS 6 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 563
◎ | 10.52 | 0A34 | INJ Magnitude |  |  | 1 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 15.0
| 11.41 | 0B29 | PWM Mode |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| 14.50 | 0E32 | Out FREQ REC 2 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | ◎
| 14.51 | 0E33 | DCBus Value REC2 | Vdc |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 408.9 | ◎
| 14.52 | 0E34 | Isum Value REC 2 | Amps |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 14.54 | ◎
| 14.53 | 0E35 | IGBT Temp REC 2 | oC | ◎ | 1 | 3276.7 | -3276.7 | 0.0 | 31.5 | ◎
| 14.54 | 0E36 | Out FREQ REC 3 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 52.29 | ◎
| 14.55 | 0E37 | DCBus Value REC3 | Vdc |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 404.9 | ◎
| 14.56 | 0E38 | Isum Value REC 3 | Amps |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 14.73 | ◎
| 14.57 | 0E39 | IGBT Temp REC 3 | oC | ◎ | 1 | 3276.7 | -3276.7 | 0.0 | 31.4 | ◎
| 14.58 | 0E3A | Out FREQ REC 4 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 56.05 | ◎
| 14.59 | 0E3B | DCBus Value REC4 | Vdc |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 408.2 | ◎
| 14.60 | 0E3C | Isum Value REC 4 | Amps |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | ◎
| 14.61 | 0E3D | IGBT Temp REC 4 | oC | ◎ | 1 | 3276.7 | -3276.7 | 0.0 | 31.3 | ◎
| 14.62 | 0E3E | Out FREQ REC 5 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | ◎
| 14.63 | 0E3F | DCBus Value REC5 | Vdc |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 342.3 | ◎
| 14.64 | 0E40 | Isum Value REC 5 | Amps |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ◎
| 14.65 | 0E41 | IGBT Temp REC 5 | oC | ◎ | 1 | 3276.7 | -3276.7 | 0.0 | 29.6 | ◎
| 14.66 | 0E42 | Out FREQ REC 6 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | ◎
| 14.67 | 0E43 | DCBus Value REC6 | Vdc |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 342.7 | ◎
| 14.68 | 0E44 | Isum Value REC 6 | Amps |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ◎
| 14.69 | 0E45 | IGBT Temp REC 6 | oC | ◎ | 1 | 3276.7 | -3276.7 | 0.0 | 29.6 | ◎
| 14.70 | 0E46 | 7th Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 28 | ◎
| 14.71 | 0E47 | 8th Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 28 | ◎
| 14.72 | 0E48 | 9th Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 28 | ◎
| 14.73 | 0E49 | 10th FaultRecord |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 28 | ◎

## Group 0
SYSTEM PARAMETER 0
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
| 00.00 | 0000 | Identity Code |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 211 | ◎
| 00.01 | 0001 | Rated Current | Amps |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | ◎
| 00.02 | 0002 | Parameter Reset |  |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
◎ | 00.03 | 0003 | Start up Display |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
◎ | 00.04 | 0004 | User Display |  |  | 0 | 65 | 0 | 3 | 3
◎ | 00.05 | 0005 | H page scale |  |  | 2 | 160.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00
| 00.06 | 0006 | Firmware Version |  |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ◎
◎ | 00.07 | 0007 | Password Decoder |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 00.08 | 0008 | Password Input |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 00.09 | 0009 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.10 | 000A | Control Method |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 00.11 | 000B | Velocity Mode |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| 00.12 | 000C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.13 | 000D | Reserved |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ◎
| 00.14 | 000E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.15 | 000F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.16 | 0010 | Duty Selection |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 00.17 | 0011 | Carry Frequency | KHz |  | 0 | 15 | 2 | 4 | 4
| 00.18 | 0012 | GS Drive Series |  |  | 0 | 30 | 0 | 20 | 20 | ◎
| 00.19 | 0013 | PLC CMD Mask |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 00.20 | 0014 | Source of FREQ |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 1
◎ | 00.21 | 0015 | Source of OPER |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 2
◎ | 00.22 | 0016 | Stop Methods |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
◎ | 00.23 | 0017 | Motor Direction |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 00.24 | 0018 | Keypad FREQ | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | ◎
◎ | 00.25 | 0019 | User COEFF ATT |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
| 00.26 | 001A | User COEFF MAX |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 00.27 | 001B | User COEFF SET |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.28 | 001C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.29 | 001D | LOC/REM SEL |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 4
◎ | 00.30 | 001E | Hand FREQ Source |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 1
◎ | 00.31 | 001F | Hand OPER Source |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 2
◎ | 00.32 | 0020 | KPD STOP ENABLE |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 00.33 | 0021 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.34 | 0022 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.35 | 0023 | AUX FREQ Source |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| 00.36 | 0024 | AUX FREQ FUN SEL |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 00.37 | 0025 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.38 | 0026 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.39 | 0027 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.40 | 0028 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.41 | 0029 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.42 | 002A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.43 | 002B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.44 | 002C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.45 | 002D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.46 | 002E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 00.47 | 002F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 00.48 | 0030 | LPF of AMPS Disp | sec |  | 3 | 65.535 | 0.001 | 0.100 | 0.100
◎ | 00.49 | 0031 | LPF of Display | sec |  | 3 | 65.535 | 0.001 | 0.100 | 0.100
| 00.50 | 0032 | Date Code |  |  | 0 | 65535 | 0 | 20295 | 20295 | ◎

## Group 1
BASIC PARAMETER 0
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
| 01.00 | 0100 | MAX Output FREQ | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00
| 01.01 | 0101 | Motor1 Fbase | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00
| 01.02 | 0102 | MAX Out-VOLT 1 | V |  | 1 | 255.0 | 0.0 | 220.0 | 230.0
| 01.03 | 0103 | MID Out-FREQ 1-1 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00
◎ | 01.04 | 0104 | MID Out-VOLT 1-1 | V |  | 1 | 240.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0
| 01.05 | 0105 | MID Out-FREQ 1-2 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50
◎ | 01.06 | 0106 | MID Out-VOLT 1-2 | V |  | 1 | 240.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0
| 01.07 | 0107 | MIN Out-FREQ 1 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50
◎ | 01.08 | 0108 | MIN Out-VOLT 1 | V |  | 1 | 240.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0
| 01.09 | 0109 | Start Frequency | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50
◎ | 01.10 | 010A | Upper Bound FREQ | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 599.00 | 599.00
◎ | 01.11 | 010B | Lower Bound FREQ | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 01.12 | 010C | 1st ACC Time | sec |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00
◎ | 01.13 | 010D | 1st DEC Time | sec |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00
◎ | 01.14 | 010E | 2nd ACC Time | sec |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00
◎ | 01.15 | 010F | 2nd DEC Time | sec |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00
◎ | 01.16 | 0110 | 3rd ACC Time | sec |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00
◎ | 01.17 | 0111 | 3rd DEC Time | sec |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00
◎ | 01.18 | 0112 | 4th ACC Time | sec |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00
◎ | 01.19 | 0113 | 4th DEC Time | sec |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00
◎ | 01.20 | 0114 | JOG ACC Time | sec |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00
◎ | 01.21 | 0115 | JOG DEC Time | sec |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00
◎ | 01.22 | 0116 | JOG Frequency | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00
◎ | 01.23 | 0117 | TRANS ACC/DEC1-4 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 01.24 | 0118 | S Curve Time 1 | sec |  | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20
◎ | 01.25 | 0119 | S Curve Time 2 | sec |  | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20
◎ | 01.26 | 011A | S Curve Time 3 | sec |  | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20
◎ | 01.27 | 011B | S Curve Time 4 | sec |  | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20
| 01.28 | 011C | Skip FREQ 1Up | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 01.29 | 011D | Skip FREQ 1Low | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 01.30 | 011E | Skip FREQ 2Up | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 01.31 | 011F | Skip FREQ 2Low | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 01.32 | 0120 | Skip FREQ 3Up | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 01.33 | 0121 | Skip FREQ 3Low | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 01.34 | 0122 | Select Zero SPD |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 01.35 | 0123 | Motor2 Fbase | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00
| 01.36 | 0124 | Max Out-VOLT 2 | V |  | 1 | 255.0 | 0.0 | 220.0 | 220.0
| 01.37 | 0125 | Mid Out-FREQ 2-1 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00
◎ | 01.38 | 0126 | Mid Out-VOLT 2-1 | V |  | 1 | 240.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0
| 01.39 | 0127 | Mid Out-FREQ 2-2 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50
◎ | 01.40 | 0128 | Mid Out-VOLT 2-2 | V |  | 1 | 240.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0
| 01.41 | 0129 | Min Out-FREQ 2 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50
◎ | 01.42 | 012A | Min Out-VOLT 2 | V |  | 1 | 240.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0
| 01.43 | 012B | VF Curve Mode |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
◎ | 01.44 | 012C | Auto ACC/DEC |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| 01.45 | 012D | ACC/DEC TimeUnit |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 01.46 | 012E | Reserved |  |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ◎
| 01.47 | 012F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 01.48 | 0130 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 01.49 | 0131 | Decel Method |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 01.50 | 0132 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 01.51 | 0133 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 01.52 | 0134 | MAX Output FREQ2 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00
| 01.53 | 0135 | MAX Output FREQ3 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00
| 01.54 | 0136 | Motor3 Fbase | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00
| 01.55 | 0137 | Max Out-VOLT 3 | V |  | 1 | 255.0 | 0.0 | 220.0 | 220.0
| 01.56 | 0138 | Mid Out-FREQ 3-1 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00
◎ | 01.57 | 0139 | Mid Out-VOLT 3-1 | V |  | 1 | 240.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0
| 01.58 | 013A | Mid Out-FREQ 3-2 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50
◎ | 01.59 | 013B | Mid Out-VOLT 3-2 | V |  | 1 | 240.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0
| 01.60 | 013C | Min Out-FREQ 3 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50
◎ | 01.61 | 013D | Min Out-VOLT 3 | V |  | 1 | 240.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0
| 01.62 | 013E | MAX Output FREQ4 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00
| 01.63 | 013F | Motor4 Fbase | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00
| 01.64 | 0140 | Max Out-VOLT 4 | V |  | 1 | 255.0 | 0.0 | 220.0 | 220.0
| 01.65 | 0141 | Mid Out-FREQ 4-1 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00
◎ | 01.66 | 0142 | Mid Out-VOLT 4-1 | V |  | 1 | 240.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0
| 01.67 | 0143 | Mid Out-FREQ 4-2 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50
◎ | 01.68 | 0144 | Mid Out-VOLT 4-2 | V |  | 1 | 240.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0
| 01.69 | 0145 | Min Out-FREQ 4 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50
◎ | 01.70 | 0146 | Min Out-VOLT 4 | V |  | 1 | 240.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0

## Group 2
DIGITAL IN/OUT 0
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
| 02.00 | 0200 | 2/3 wire Control |  |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1
| 02.01 | 0201 | MULTI-FUN In 1 |  |  | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
| 02.02 | 0202 | MULTI-FUN In 2 |  |  | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
| 02.03 | 0203 | MULTI-FUN In 3 |  |  | 0 | 84 | 0 | 1 | 0
| 02.04 | 0204 | MULTI-FUN In 4 |  |  | 0 | 84 | 0 | 2 | 1
| 02.05 | 0205 | MULTI-FUN In 5 |  |  | 0 | 84 | 0 | 3 | 3
| 02.06 | 0206 | MULTI-FUN In 6 |  |  | 0 | 84 | 0 | 4 | 4
| 02.07 | 0207 | MULTI-FUN In 7 |  |  | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
| 02.08 | 0208 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 02.09 | 0209 | Up/Down Key Mode |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
◎ | 02.10 | 020A | Up/Down Key SPD | Hzms |  | 3 | 1.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001
◎ | 02.11 | 020B | MFI Response | sec |  | 3 | 30.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005
◎ | 02.12 | 020C | MULTI-Input ACT |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 02.13 | 020D | MULTI-FUN RLY1 |  |  | 0 | 76 | 0 | 11 | 11
| 02.14 | 020E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.15 | 020F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 02.16 | 0210 | MULTI-FUN Out 1 |  |  | 0 | 76 | 0 | 0 | 0
◎ | 02.17 | 0211 | MULTI-FUN Out 2 |  |  | 0 | 76 | 0 | 0 | 0
◎ | 02.18 | 0212 | MULTI-Output ACT |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 02.19 | 0213 | Final Counter |  |  | 0 | 65500 | 0 | 0 | 0
◎ | 02.20 | 0214 | Middle Counter |  |  | 0 | 65500 | 0 | 0 | 0
◎ | 02.21 | 0215 | DO Gain |  |  | 0 | 55 | 1 | 1 | 1
◎ | 02.22 | 0216 | Desire-FREQ1 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00
◎ | 02.23 | 0217 | Desire-FREQ1 BND | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00
◎ | 02.24 | 0218 | Desire-FREQ2 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00
◎ | 02.25 | 0219 | Desire-FREQ2 BND | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00
| 02.26 | 021A | Reserved |  |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.27 | 021B | Reserved |  |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.28 | 021C | Reserved |  |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.29 | 021D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.30 | 021E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.31 | 021F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.32 | 0220 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.33 | 0221 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 02.34 | 0222 | Speed Area Set | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 02.35 | 0223 | Fault Reset OP |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 02.36 | 0224 | Reserved |  |  | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.37 | 0225 | Reserved |  |  | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.38 | 0226 | Reserved |  |  | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.39 | 0227 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.40 | 0228 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.41 | 0229 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.42 | 022A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.43 | 022B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.44 | 022C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.45 | 022D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.46 | 022E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 02.47 | 022F | Desire RPM | rpm |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
| 02.48 | 0230 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.49 | 0231 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.50 | 0232 | DIx Status |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.51 | 0233 | Dox Status |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 1 | ◎
| 02.52 | 0234 | PLC DI1~16 Mask |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.53 | 0235 | PLC DO1~16 Mask |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.54 | 0236 | EXT Speed REC | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | ◎
| 02.55 | 0237 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.56 | 0238 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.57 | 0239 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 02.58 | 023A | Braking Freq | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 02.59 | 023B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.60 | 023C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.61 | 023D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.62 | 023E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.63 | 023F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.64 | 0240 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.65 | 0241 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.66 | 0242 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.67 | 0243 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.68 | 0244 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.69 | 0245 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.70 | 0246 | Reserved |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.71 | 0247 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.72 | 0248 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.73 | 0249 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.74 | 024A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.75 | 024B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.76 | 024C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.77 | 024D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 02.78 | 024E | GearRatioReducer |  |  | 1 | 1000.0 | 4.0 | 200.0 | 200.0
| 02.79 | 024F | Index Angle |  |  | 1 | 6480.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0
◎ | 02.80 | 0250 | Index decel. | sec |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 02.81 | 0251 | Count EF Setup |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
◎ | 02.82 | 0252 | Stop Freq. Sel. |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
◎ | 02.83 | 0253 | Stop Freq. Init. | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00

## Group 3
ANALOG IN/OUT 0
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
◎ | 03.00 | 0300 | AI1 Selection |  |  | 0 | 13 | 0 | 1 | 1
◎ | 03.01 | 0301 | AI2 Selection |  |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
| 03.02 | 0302 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 03.03 | 0303 | AI1 Input Bias | % | ◎ | 1 | 100.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0
◎ | 03.04 | 0304 | AI2 Input Bias | % | ◎ | 1 | 100.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0
| 03.05 | 0305 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.06 | 0306 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 03.07 | 0307 | AI1 Bias Mode |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
◎ | 03.08 | 0308 | AI2 Bias Mode |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| 03.09 | 0309 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 03.10 | 030A | AI Bias REV Mode |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
◎ | 03.11 | 030B | AI1 Input Gain | % | ◎ | 1 | 500.0 | -500.0 | 100.0 | 100.0
◎ | 03.12 | 030C | AI2 Input Gain | % | ◎ | 1 | 500.0 | -500.0 | 100.0 | 100.0
| 03.13 | 030D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.14 | 030E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 03.15 | 030F | AI1 Input LPF | sec |  | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01
◎ | 03.16 | 0310 | AI2 Input LPF | sec |  | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01
| 03.17 | 0311 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 03.18 | 0312 | Addition of AI |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 03.19 | 0313 | Loss of AI2 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
◎ | 03.20 | 0314 | AO1 Setting |  |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
◎ | 03.21 | 0315 | AO1 Gain | % |  | 1 | 500.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0
◎ | 03.22 | 0316 | AO1 Output Mode |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 03.23 | 0317 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.24 | 0318 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.25 | 0319 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.26 | 031A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 03.27 | 031B | AO1 Output Bias | % | ◎ | 2 | 100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 03.28 | 031C | AI1v/AI1i SEL |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
◎ | 03.29 | 031D | AI2i/AI2v SEL |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 03.30 | 031E | PLC AO1 1~16mask |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 03.31 | 031F | AO1 output |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
◎ | 03.32 | 0320 | AO1 OUT-LEVEL | % |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 03.33 | 0321 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.34 | 0322 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 03.35 | 0323 | AO1 Output LPF | sec |  | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01
| 03.36 | 0324 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.37 | 0325 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.38 | 0326 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 03.39 | 0327 | VR Selection |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
◎ | 03.40 | 0328 | VR Input Bias | % | ◎ | 1 | 100.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0
◎ | 03.41 | 0329 | VR Bias Mode |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
◎ | 03.42 | 032A | VR Input Gain | % | ◎ | 1 | 500.0 | -500.0 | 100.0 | 100.0
◎ | 03.43 | 032B | VR Input LPF | sec |  | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01
◎ | 03.44 | 032C | DO by AI level |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
◎ | 03.45 | 032D | DO-AI Upper Lev | % | ◎ | 2 | 100.00 | -100.00 | 50.00 | 50.00
◎ | 03.46 | 032E | DO-AI Lower Lev | % | ◎ | 2 | 100.00 | -100.00 | 10.00 | 10.00
| 03.47 | 032F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.48 | 0330 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.49 | 0331 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 03.50 | 0332 | AI Curve Select |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 03.51 | 0333 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.52 | 0334 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.53 | 0335 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.54 | 0336 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.55 | 0337 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 03.56 | 0338 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 03.57 | 0339 | AI2 Low Point |  |  | 2 | 20.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00
◎ | 03.58 | 033A | AI2 Low % | % |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 03.59 | 033B | AI2 Middle Point |  |  | 2 | 20.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00
◎ | 03.60 | 033C | AI2 Middle % | % |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00
◎ | 03.61 | 033D | AI2 High Point |  |  | 2 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00
◎ | 03.62 | 033E | AI2 High % | % |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00
◎ | 03.63 | 033F | AI1 Low Point | V |  | 2 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 03.64 | 0340 | AI1 Low % | % | ◎ | 2 | 100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 03.65 | 0341 | AI1 Mid Point | V |  | 2 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00
◎ | 03.66 | 0342 | AI1 Mid % | % | ◎ | 2 | 100.00 | -100.00 | 50.00 | 50.00
◎ | 03.67 | 0343 | AI1 High Point | V |  | 2 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00
◎ | 03.68 | 0344 | AI1 High % | % | ◎ | 2 | 100.00 | -100.00 | 100.00 | 100.00
◎ | 03.69 | 0345 | -AI1 High Point | V | ◎ | 2 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 03.70 | 0346 | -AI1 High % | % | ◎ | 2 | 100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 03.71 | 0347 | -AI1 Mid Point | V | ◎ | 2 | 0.00 | -10.00 | -5.00 | -5.00
◎ | 03.72 | 0348 | -AI1 Mid % | % | ◎ | 2 | 100.00 | -100.00 | -50.00 | -50.00
◎ | 03.73 | 0349 | -AI1 Low Point | V | ◎ | 2 | 0.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00
◎ | 03.74 | 034A | -AI1 Low % | % | ◎ | 2 | 100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00

## Group 4
MULTI-SPEED 0
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
◎ | 04.00 | 0400 | Multi-Speed 1 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 04.01 | 0401 | Multi-Speed 2 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 04.02 | 0402 | Multi-Speed 3 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 04.03 | 0403 | Multi-Speed 4 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 04.04 | 0404 | Multi-Speed 5 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 04.05 | 0405 | Multi-Speed 6 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 04.06 | 0406 | Multi-Speed 7 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 04.07 | 0407 | Multi-Speed 8 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 04.08 | 0408 | Multi-Speed 9 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 04.09 | 0409 | Multi-Speed 10 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 04.10 | 040A | Multi-Speed 11 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 04.11 | 040B | Multi-Speed 12 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 04.12 | 040C | Multi-Speed 13 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 04.13 | 040D | Multi-Speed 14 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 04.14 | 040E | Multi-Speed 15 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 04.15 | 040F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.16 | 0410 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.17 | 0411 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.18 | 0412 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.19 | 0413 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.20 | 0414 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.21 | 0415 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.22 | 0416 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.23 | 0417 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.24 | 0418 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.25 | 0419 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.26 | 041A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.27 | 041B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.28 | 041C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.29 | 041D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.30 | 041E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.31 | 041F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.32 | 0420 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.33 | 0421 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.34 | 0422 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.35 | 0423 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.36 | 0424 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.37 | 0425 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.38 | 0426 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.39 | 0427 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.40 | 0428 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.41 | 0429 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.42 | 042A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.43 | 042B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.44 | 042C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.45 | 042D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.46 | 042E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.47 | 042F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.48 | 0430 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 04.49 | 0431 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 04.50 | 0432 | PLC Buffer 0 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.51 | 0433 | PLC Buffer 1 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.52 | 0434 | PLC Buffer 2 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.53 | 0435 | PLC Buffer 3 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.54 | 0436 | PLC Buffer 4 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.55 | 0437 | PLC Buffer 5 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.56 | 0438 | PLC Buffer 6 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.57 | 0439 | PLC Buffer 7 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.58 | 043A | PLC Buffer 8 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.59 | 043B | PLC Buffer 9 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.60 | 043C | PLC Buffer 10 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.61 | 043D | PLC Buffer 11 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.62 | 043E | PLC Buffer 12 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.63 | 043F | PLC Buffer 13 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.64 | 0440 | PLC Buffer 14 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.65 | 0441 | PLC Buffer 15 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.66 | 0442 | PLC Buffer 16 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.67 | 0443 | PLC Buffer 17 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.68 | 0444 | PLC Buffer 18 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 04.69 | 0445 | PLC Buffer 19 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0

## Group 5
MOTOR PARAMETER 0
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
| 05.00 | 0500 | Auto-Tuning SEL |  |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
| 05.01 | 0501 | Motor1 Rated A | Amps |  | 2 | 82.80 | 6.90 | 0.00 | 31.00
◎ | 05.02 | 0502 | Motor1 Rated P | Kw |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 7.50
◎ | 05.03 | 0503 | Motor1 Rated S | rpm |  | 0 | 65535 | 0 | 1710 | 1765
| 05.04 | 0504 | Motor1 Poles |  |  | 0 | 20 | 2 | 4 | 4
| 05.05 | 0505 | Motor1 No-Load | Amps |  | 2 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 25.99
| 05.06 | 0506 | Motor1 Rs | ohm |  | 3 | 65.535 | 0.000 | 0.000 | 0.138
| 05.07 | 0507 | Motor1 Rr | ohm |  | 3 | 65.535 | 0.000 | 0.000 | 0.000
| 05.08 | 0508 | Motor1 Lm | mH |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0
| 05.09 | 0509 | Motor1 Lx | mH |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0
| 05.10 | 050A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.11 | 050B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.12 | 050C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.13 | 050D | Motor2 Rated A | Amps |  | 2 | 82.80 | 6.90 | 0.00 | 58.49
◎ | 05.14 | 050E | Motor2 Rated P | Kw |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 15.00
◎ | 05.15 | 050F | Motor2 Rated S | rpm |  | 0 | 65535 | 0 | 1710 | 1710
| 05.16 | 0510 | Motor2 Poles |  |  | 0 | 20 | 2 | 4 | 4
| 05.17 | 0511 | Motor2 No-Load | Amps |  | 2 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 25.99
| 05.18 | 0512 | Motor2 Rs | ohm |  | 3 | 65.535 | 0.000 | 0.000 | 0.138
| 05.19 | 0513 | Motor2 Rr | ohm |  | 3 | 65.535 | 0.000 | 0.000 | 0.000
| 05.20 | 0514 | Motor2 Lm | mH |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0
| 05.21 | 0515 | Motor2 Lx | mH |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0
| 05.22 | 0516 | Motor 1 to 4 |  |  | 0 | 4 | 1 | 1 | 1
◎ | 05.23 | 0517 | Y-D Switch Hz | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00
| 05.24 | 0518 | Y-D Switch SEL |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
◎ | 05.25 | 0519 | Y-D Switch Delay | sec |  | 3 | 60.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200
| 05.26 | 051A | W-sec Low word | Wsec |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 3630.8 | ◎
| 05.27 | 051B | W-sec High word | Wsec |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ◎
| 05.28 | 051C | W-hrs | Whrs |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 682.9 | ◎
| 05.29 | 051D | KWh Low word | KWh |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | ◎
| 05.30 | 051E | KWh High word | KWh |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ◎
| 05.31 | 051F | Accumul Run Hour | min |  | 0 | 1439 | 0 | 0 | 20
| 05.32 | 0520 | Accumul Run day | day |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
| 05.33 | 0521 | IM/PM Selection |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 05.34 | 0522 | PM Rated Current | Amps |  | 2 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 58.49
| 05.35 | 0523 | PM Rated Power | Kw |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 15.00
| 05.36 | 0524 | PM Rated RPM | rpm |  | 0 | 65535 | 0 | 2000 | 2000
| 05.37 | 0525 | PM Pole number |  |  | 0 | 65535 | 0 | 10 | 10
| 05.38 | 0526 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 30 | ◎
| 05.39 | 0527 | PM Rs | ohm |  | 3 | 65.535 | 0.000 | 0.000 | 0.000
| 05.40 | 0528 | PM Ld | mH |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 05.41 | 0529 | PM Lq | mH |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 05.42 | 052A | Reserved |  |  | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.43 | 052B | PM Ke Cofficient | V |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
| 05.44 | 052C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 32 | 32 | ◎
| 05.45 | 052D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 2330 | 2330 | ◎
| 05.46 | 052E | Reserved |  |  | 0 | 10000 | 0 | 6000 | 6000 | ◎
| 05.47 | 052F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.48 | 0530 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.49 | 0531 | Reserved |  |  | 0 | 18000 | 0 | 3000 | 3000 | ◎
| 05.50 | 0532 | Reserved |  |  | 0 | 18000 | 0 | 3000 | 3000 | ◎
| 05.51 | 0533 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.52 | 0534 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.53 | 0535 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.54 | 0536 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.55 | 0537 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.56 | 0538 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.57 | 0539 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.58 | 053A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.59 | 053B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.60 | 053C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.61 | 053D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.62 | 053E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.63 | 053F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 05.64 | 0540 | Motor3 Rated A | Amps |  | 2 | 82.80 | 6.90 | 0.00 | 58.49
◎ | 05.65 | 0541 | Motor3 Rated P | Kw |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 15.00
◎ | 05.66 | 0542 | Motor3 Rated S | rpm |  | 0 | 65535 | 0 | 1710 | 1710
| 05.67 | 0543 | Motor3 Poles |  |  | 0 | 20 | 2 | 4 | 4
| 05.68 | 0544 | Motor3 No-Load | Amps |  | 2 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 25.99
| 05.69 | 0545 | Motor3 Rs | ohm |  | 3 | 65.535 | 0.000 | 0.000 | 0.138
| 05.70 | 0546 | Motor4 Rated A | Amps |  | 2 | 82.80 | 6.90 | 0.00 | 58.49
◎ | 05.71 | 0547 | Motor4 Rated P | Kw |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 15.00
◎ | 05.72 | 0548 | Motor4 Rated S | rpm |  | 0 | 65535 | 0 | 1710 | 1710
| 05.73 | 0549 | Motor4 Poles |  |  | 0 | 20 | 2 | 4 | 4
| 05.74 | 054A | Motor4 No-Load | Amps |  | 2 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 25.99
| 05.75 | 054B | Motor4 Rs | ohm |  | 3 | 65.535 | 0.000 | 0.000 | 0.138

## Group 6
PROTECTION 0
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
◎ | 06.00 | 0600 | Low Voltage | V |  | 1 | 220.0 | 150.0 | 180.0 | 180.0
◎ | 06.01 | 0601 | OV Stall Level | V |  | 1 | 450.0 | 0.0 | 380.0 | 380.0
◎ | 06.02 | 0602 | STALL V MODE |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
◎ | 06.03 | 0603 | OCA Level | % |  | 0 | 150 | 0 | 180 | 120
◎ | 06.04 | 0604 | OCN Level | % |  | 0 | 150 | 0 | 180 | 120
◎ | 06.05 | 0605 | Stall ACCDEC SEL |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
◎ | 06.06 | 0606 | Over TQC1 Method |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
◎ | 06.07 | 0607 | Over TQC1 Level | % |  | 0 | 250 | 10 | 120 | 120
◎ | 06.08 | 0608 | Over TQC1 Time | sec |  | 1 | 60.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1
◎ | 06.09 | 0609 | Over TQC2 Method |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
◎ | 06.10 | 060A | Over TQC2 Level | % |  | 0 | 250 | 10 | 120 | 120
◎ | 06.11 | 060B | Over TQC2 Time | sec |  | 1 | 60.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1
◎ | 06.12 | 060C | Current Limit | % |  | 0 | 250 | 0 | 150 | 150
◎ | 06.13 | 060D | Thermal RLY1 SEL |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
◎ | 06.14 | 060E | Thermal RLY1 T | sec |  | 1 | 600.0 | 30.0 | 60.0 | 60.0
◎ | 06.15 | 060F | OH Warn Level | oC |  | 1 | 110.0 | 0.0 | 105.0 | 110.0
◎ | 06.16 | 0610 | Stall Level LIMT | % |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
| 06.17 | 0611 | 1st Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8 | ◎
| 06.18 | 0612 | 2nd Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8 | ◎
| 06.19 | 0613 | 3rd Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8 | ◎
| 06.20 | 0614 | 4th Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8 | ◎
| 06.21 | 0615 | 5th Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 28 | ◎
| 06.22 | 0616 | 6th Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 28 | ◎
◎ | 06.23 | 0617 | Fault Option 1 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 06.24 | 0618 | Fault Option 2 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 06.25 | 0619 | Fault Option 3 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 06.26 | 061A | Fault Option 4 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 06.27 | 061B | Thermal RLY2 SEL |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
◎ | 06.28 | 061C | Thermal RLY2 T | sec |  | 1 | 600.0 | 30.0 | 60.0 | 60.0
◎ | 06.29 | 061D | PTC Treatments |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
◎ | 06.30 | 061E | PTC Level | % |  | 1 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0
| 06.31 | 061F | CMD FREQ REC | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ◎
| 06.32 | 0620 | Out FREQ REC | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 56.16 | ◎
| 06.33 | 0621 | Out Voltage REC | V |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 222.6 | ◎
| 06.34 | 0622 | DCBus Value REC | Vdc |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 406.1 | ◎
| 06.35 | 0623 | Isum Value REC | Amps |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 13.23 | ◎
| 06.36 | 0624 | IGBT Temp REC | oC | ◎ | 1 | 3276.7 | -3276.7 | 0.0 | 32.8 | ◎
| 06.37 | 0625 | Reserved |  |  | 0 | 32767 | 32769 | 0 | 0 | ◎
| 06.38 | 0626 | RPM of Motor REC | rpm | ◎ | 0 | 32767 | -32767 | 0 | 1694 | ◎
| 06.39 | 0627 | Torque REC. |  | ◎ | 0 | 32767 | -32767 | 0 | 174 | ◎
| 06.40 | 0628 | DI Status REC. |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.41 | 0629 | DO Status REC. |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.42 | 062A | INV Status REC. |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 34049 | ◎
| 06.43 | 062B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 06.44 | 062C | STO Latch Func. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
◎ | 06.45 | 062D | Output Phase Los |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 3
◎ | 06.46 | 062E | OPL Detection T | sec |  | 3 | 65.535 | 0.000 | 0.500 | 0.500
◎ | 06.47 | 062F | OPL Curren Band | % |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00
◎ | 06.48 | 0630 | DCI Time for OPL | sec |  | 3 | 65.535 | 0.000 | 0.000 | 0.000
◎ | 06.49 | 0631 | LvX Auto Reset |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 06.50 | 0632 | Reserved |  |  | 0 | 60000 | 0 | 20 | 20 | ◎
| 06.51 | 0633 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.52 | 0634 | Reserved |  |  | 0 | 1600 | 0 | 300 | 300 | ◎
◎ | 06.53 | 0635 | PHL Treatment |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 06.54 | 0636 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 06.55 | 0637 | Derating Method |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
◎ | 06.56 | 0638 | PT DET LEVEL1 |  |  | 3 | 10.000 | 0.000 | 5.000 | 5.000
◎ | 06.57 | 0639 | PT DET LEVEL2 |  |  | 3 | 10.000 | 0.000 | 7.000 | 7.000
◎ | 06.58 | 063A | PT DROP FREQ |  |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 06.59 | 063B | PT Treat Delay |  |  | 0 | 6000 | 0 | 60 | 60
◎ | 06.60 | 063C | GFF Detect Level | % |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 60.0 | 60.0
◎ | 06.61 | 063D | GFF LPF Gain | sec |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.10 | 0.10
| 06.62 | 063E | Reserved |  |  | 0 | 7800 | 0 | 400 | 200 | ◎
| 06.63 | 063F | Error REC 1 Day | day |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.64 | 0640 | Error REC 1 Min | min |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 639 | ◎
| 06.65 | 0641 | Error REC 2 Day | day |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.66 | 0642 | Error REC 2 Min | min |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 639 | ◎
| 06.67 | 0643 | Error REC 3 Day | day |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.68 | 0644 | Error REC 3 Min | min |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 639 | ◎
| 06.69 | 0645 | Error REC 4 Day | day |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.70 | 0646 | Error REC 4 Min | min |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 638 | ◎
◎ | 06.71 | 0647 | Under AMP Level | % |  | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0
◎ | 06.72 | 0648 | Under AMP DET | sec |  | 2 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10
◎ | 06.73 | 0649 | Under AMP TRET |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
| 06.74 | 064A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.75 | 064B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.76 | 064C | Reserved |  |  | 0 | 2000 | 0 | 400 | 400 | ◎
| 06.77 | 064D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.78 | 064E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.79 | 064F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.80 | 0650 | Fire Mode |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
◎ | 06.81 | 0651 | Fire Frequency | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00
| 06.82 | 0652 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.83 | 0653 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.84 | 0654 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.85 | 0655 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.86 | 0656 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.87 | 0657 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.88 | 0658 | Fire Count |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.89 | 0659 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.90 | 065A | Error REC 5 Day | day |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.91 | 065B | Error REC 5 Min | min |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 564 | ◎
| 06.92 | 065C | Error REC 6 Day | day |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 06.93 | 065D | Error REC 6 Min | min |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 518 | ◎

## Group 7
SPECIAL 0
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
◎ | 07.00 | 0700 | SW Braking Level | Vdc |  | 1 | 450.0 | 350.0 | 370.0 | 370.0
◎ | 07.01 | 0701 | DC Inject Level | % |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
◎ | 07.02 | 0702 | DC Inject Start | sec |  | 1 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
◎ | 07.03 | 0703 | DC Inject Stop | sec |  | 1 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
◎ | 07.04 | 0704 | DC Inject StartF | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 07.05 | 0705 | Voltage INC Gain |  |  | 0 | 200 | 1 | 100 | 100
◎ | 07.06 | 0706 | Momentary Power |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
◎ | 07.07 | 0707 | Power Loss Time | sec |  | 1 | 20.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0
◎ | 07.08 | 0708 | Base Block Time | sec |  | 1 | 60.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5
◎ | 07.09 | 0709 | SPD Search Curr | % |  | 0 | 200 | 20 | 100 | 100
◎ | 07.10 | 070A | Fault Re-RUN Way |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
◎ | 07.11 | 070B | Auto Restart |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
◎ | 07.12 | 070C | Restart Method |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
◎ | 07.13 | 070D | dEb Decel SEL |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 07.14 | 070E | Reserved |  |  | 0 | 250 | 0 | 30 | 30 | ◎
◎ | 07.15 | 070F | Dwell ACC Time | sec |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 07.16 | 0710 | Dwell ACC FREQ | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 07.17 | 0711 | Dwell DEC Time | sec |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 07.18 | 0712 | Dwell DEC FREQ | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 07.19 | 0713 | Cooling Fan Way |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 3
◎ | 07.20 | 0714 | EF Stop Select |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
◎ | 07.21 | 0715 | PowerSave Enable |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
◎ | 07.22 | 0716 | PowerSave Gain |  |  | 0 | 1000 | 10 | 100 | 100
◎ | 07.23 | 0717 | Auto Voltage REG |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
◎ | 07.24 | 0718 | TQR COMP Filter | sec |  | 3 | 10.000 | 0.001 | 0.050 | 0.050
◎ | 07.25 | 0719 | Slip COMP Filter | sec |  | 3 | 10.000 | 0.001 | 0.100 | 0.100
◎ | 07.26 | 071A | TQR COMP Gain |  |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1
◎ | 07.27 | 071B | Slip COMP Gain |  |  | 2 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 07.28 | 071C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 07.29 | 071D | Slip Deviation L | % |  | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
◎ | 07.30 | 071E | Slip Deviation T | sec |  | 1 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0
◎ | 07.31 | 071F | Over Slip Way |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
◎ | 07.32 | 0720 | MTR Oscill CMP |  |  | 0 | 10000 | 0 | 1000 | 1000
◎ | 07.33 | 0721 | Reset RestartCNT | sec |  | 1 | 6000.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0
| 07.34 | 0722 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.35 | 0723 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.36 | 0724 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.37 | 0725 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 07.38 | 0726 | SVC VFFD Gain |  |  | 2 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00
| 07.39 | 0727 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.40 | 0728 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.41 | 0729 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.42 | 072A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.43 | 072B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.44 | 072C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.45 | 072D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.46 | 072E | OOB Sample Time |  |  | 1 | 120.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0
| 07.47 | 072F | OOB Sample Cnt. |  |  | 0 | 32 | 0 | 20 | 20
| 07.48 | 0730 | OOB Sample Angle |  |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | ◎
| 07.49 | 0731 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.50 | 0732 | Reserved |  |  | 0 | 100 | 0 | 60 | 60 | ◎
| 07.51 | 0733 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.52 | 0734 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 2000 | 2000 | ◎
| 07.53 | 0735 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 100 | 100 | ◎
| 07.54 | 0736 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 2 | 2 | ◎
| 07.55 | 0737 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 400 | 400 | ◎
| 07.56 | 0738 | Reserved |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | ◎
| 07.57 | 0739 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 1000 | 1000 | ◎
| 07.58 | 073A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.59 | 073B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 60000 | 60000 | ◎
| 07.60 | 073C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 8 | 8 | ◎
| 07.61 | 073D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 5 | 5 | ◎
◎ | 07.62 | 073E | dEb DEC Ikp |  |  | 0 | 65535 | 0 | 8000 | 8000
◎ | 07.63 | 073F | dEb DEC Iki |  |  | 0 | 65535 | 0 | 150 | 150
| 07.64 | 0740 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.65 | 0741 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.66 | 0742 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.67 | 0743 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.68 | 0744 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.69 | 0745 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 07.70 | 0746 | Reserved |  |  | 0 | 26214 | 0 | 10485 | 10485 | ◎
◎ | 07.71 | 0747 | M2 TQR COMP Gain |  |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1
◎ | 07.72 | 0748 | M2Slip COMP Gain |  |  | 2 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 07.73 | 0749 | M3 TQR COMP Gain |  |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1
◎ | 07.74 | 074A | M3Slip COMP Gain |  |  | 2 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 07.75 | 074B | M4 TQR COMP Gain |  |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1
◎ | 07.76 | 074C | M4Slip COMP Gain |  |  | 2 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

## Group 8
PID CONTROL 0
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
◎ | 08.00 | 0800 | PID FBK SEL |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
◎ | 08.01 | 0801 | P Gain of PID |  |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00
◎ | 08.02 | 0802 | I Gain of PID | sec |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00
◎ | 08.03 | 0803 | D Gain of PID |  |  | 2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 08.04 | 0804 | Up Limit for I | % |  | 1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0
◎ | 08.05 | 0805 | PID Out-Limit % | % |  | 1 | 110.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0
◎ | 08.06 | 0806 | PID Fbk Value |  | ◎ | 2 | 200.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | ◎
◎ | 08.07 | 0807 | PID Out-Filter | sec |  | 1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0
◎ | 08.08 | 0808 | FBK Detect Time | sec |  | 1 | 3600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
◎ | 08.09 | 0809 | PID FBK Loss |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
◎ | 08.10 | 080A | Sleep Point |  |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 08.11 | 080B | Wake Point |  |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 08.12 | 080C | Sleep Time | sec |  | 1 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
◎ | 08.13 | 080D | PID DEV. Level | % |  | 1 | 50.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0
◎ | 08.14 | 080E | PID DEV. Time | sec |  | 1 | 300.0 | 0.1 | 5.0 | 5.0
◎ | 08.15 | 080F | PID FBK Filter | sec |  | 1 | 300.0 | 0.1 | 5.0 | 5.0
◎ | 08.16 | 0810 | PID Offset Way |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
◎ | 08.17 | 0811 | PID Offset | % | ◎ | 1 | 100.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0
| 08.18 | 0812 | Source of Sleep |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
◎ | 08.19 | 0813 | I Limit for Wake | % |  | 1 | 200.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0
| 08.20 | 0814 | PID Mode |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 08.21 | 0815 | PID Reserve |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
◎ | 08.22 | 0816 | Wake Delay Time |  |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 08.23 | 0817 | PID CTRL BIT |  |  | 0 | 65535 | 0 | 2 | 2
| 08.24 | 0818 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.25 | 0819 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 08.26 | 081A | PID Neg.OutLmit% | % |  | 1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0
◎ | 08.27 | 081B | PID Cmd ACC/DEC | sec |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 08.28 | 081C | Reserved |  |  | 0 | 10000 | 0 | 6 | 6 | ◎
| 08.29 | 081D | PID Base SEL |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 08.30 | 081E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 08.31 | 081F | P Gain2 of PID | % |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00
◎ | 08.32 | 0820 | I Gain2 of PID | sec |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00
◎ | 08.33 | 0821 | D Gain2 of PID |  |  | 2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 08.34 | 0822 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.35 | 0823 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 10 | 10 | ◎
| 08.36 | 0824 | Reserved |  |  | 0 | 1000 | 0 | 800 | 800 | ◎
| 08.37 | 0825 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.38 | 0826 | Reserved |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.39 | 0827 | Reserved |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ◎
| 08.40 | 0828 | Reserved |  |  | 0 | 10000 | 0 | 500 | 500 | ◎
| 08.41 | 0829 | Reserved |  |  | 0 | 10000 | 0 | 200 | 200 | ◎
| 08.42 | 082A | Reserved |  |  | 0 | 10000 | 0 | 200 | 200 | ◎
| 08.43 | 082B | Reserved |  |  | 0 | 10000 | 0 | 500 | 500 | ◎
| 08.44 | 082C | Reserved |  |  | 0 | 10000 | 0 | 1000 | 1000 | ◎
| 08.45 | 082D | Reserved |  |  | 0 | 10000 | 0 | 500 | 500 | ◎
| 08.46 | 082E | Reserved |  |  | 0 | 10000 | 0 | 500 | 500 | ◎
| 08.47 | 082F | Reserved |  |  | 0 | 10000 | 0 | 1000 | 1000 | ◎
| 08.48 | 0830 | Reserved |  |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ◎
| 08.49 | 0831 | Reserved |  |  | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | ◎
| 08.50 | 0832 | Reserved |  |  | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | ◎
| 08.51 | 0833 | Reserved |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 100 | ◎
| 08.52 | 0834 | Reserved |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 100 | ◎
| 08.53 | 0835 | Reserved |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.54 | 0836 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.55 | 0837 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.56 | 0838 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.57 | 0839 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.58 | 083A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.59 | 083B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.60 | 083C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.61 | 083D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.62 | 083E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.63 | 083F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.64 | 0840 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 08.65 | 0841 | PID REF SEL |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
◎ | 08.66 | 0842 | PID REF% | % | ◎ | 2 | 100.00 | -100.00 | 50.00 | 50.00
◎ | 08.67 | 0843 | AUX PID REV MAX | % |  | 1 | 100.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0
◎ | 08.68 | 0844 | PID Hold By Err | % |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 08.69 | 0845 | I GAIN Disable | % |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 08.70 | 0846 | PID Enable Level | % |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00
◎ | 08.71 | 0847 | Smart Start Freq | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 08.72 | 0848 | Smsrt Start Acc | sec |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00
| 08.73 | 0849 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 08.74 | 084A | Reserved |  |  | 0 | 1000 | 0 | 10 | 10 | ◎
◎ | 08.75 | 084B | PID Gain2 Sel |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
◎ | 08.76 | 084C | PID Gain2 Err1 | % |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00
◎ | 08.77 | 084D | PID Gain2 Err2 | % |  | 2 | 100.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00
◎ | 08.78 | 084E | Rev After Start | sec |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0

## Group 9
COMMUNICATION 0
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
◎ | 09.00 | 0900 | VFD Comm Address |  |  | 0 | 254 | 1 | 1 | 2
◎ | 09.01 | 0901 | MODBUS BaudRate | bps |  | 1 | 115.2 | 4.8 | 9.6 | 115.2
◎ | 09.02 | 0902 | MODBUS Fault Way |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 3
◎ | 09.03 | 0903 | MODBUS Time Out | sec |  | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
◎ | 09.04 | 0904 | MODBUS Protocol |  |  | 0 | 17 | 1 | 15 | 12
| 09.05 | 0905 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.06 | 0906 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.07 | 0907 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.08 | 0908 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 09.09 | 0909 | Response Delay T | ms |  | 1 | 200.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0
| 09.10 | 090A | Comm Main FREQ | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | ◎
◎ | 09.11 | 090B | Block TRANS 1 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8192
◎ | 09.12 | 090C | Block TRANS 2 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8193
◎ | 09.13 | 090D | Block TRANS 3 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8449
◎ | 09.14 | 090E | Block TRANS 4 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8450
◎ | 09.15 | 090F | Block TRANS 5 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 8451
◎ | 09.16 | 0910 | Block TRANS 6 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 563
◎ | 09.17 | 0911 | Block TRANS 7 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.18 | 0912 | Block TRANS 8 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.19 | 0913 | Block TRANS 9 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.20 | 0914 | Block TRANS 10 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.21 | 0915 | Block TRANS 11 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.22 | 0916 | Block TRANS 12 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.23 | 0917 | Block TRANS 13 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.24 | 0918 | Block TRANS 14 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.25 | 0919 | Block TRANS 15 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.26 | 091A | Block TRANS 16 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
| 09.27 | 091B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.28 | 091C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.29 | 091D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 1 | 1 | ◎
| 09.30 | 091E | Com Decode |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 09.31 | 091F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.32 | 0920 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 09.33 | 0921 | PLC Cmd Force 0 |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
| 09.34 | 0922 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.35 | 0923 | PLC Address |  |  | 0 | 254 | 1 | 2 | 2
| 09.36 | 0924 | Reserved |  |  | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.37 | 0925 | Reserved |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.38 | 0926 | Reserved |  |  | 0 | 200 | 0 | 100 | 100 | ◎
| 09.39 | 0927 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.40 | 0928 | Reserved |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ◎
| 09.41 | 0929 | Reserved |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.42 | 092A | Reserved |  |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.43 | 092B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 65535 | 65535 | ◎
| 09.44 | 092C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.45 | 092D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.46 | 092E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.47 | 092F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.48 | 0930 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.49 | 0931 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.50 | 0932 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.51 | 0933 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.52 | 0934 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.53 | 0935 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.54 | 0936 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.55 | 0937 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.56 | 0938 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.57 | 0939 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.58 | 093A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.59 | 093B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.60 | 093C | C_Card Type |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.61 | 093D | C_Card Version |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.62 | 093E | C_Card P Code |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.63 | 093F | C_Card Err Code |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.64 | 0940 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.65 | 0941 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.66 | 0942 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.67 | 0943 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.68 | 0944 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.69 | 0945 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.70 | 0946 | Reserved |  |  | 0 | 125 | 0 | 1 | 1 | ◎
| 09.71 | 0947 | Reserved |  |  | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | ◎
| 09.72 | 0948 | Reserved |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 09.73 | 0949 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 09.74 | 094A | Set Protocol |  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
◎ | 09.75 | 094B | C_Card IP CONF |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.76 | 094C | C_Card IP ADS1 |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.77 | 094D | C_Card IP ADS2 |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.78 | 094E | C_Card IP ADS3 |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.79 | 094F | C_Card IP ADS4 |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.80 | 0950 | C_Card Mask ADS1 |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.81 | 0951 | C_Card Mask ADS2 |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.82 | 0952 | C_Card Mask ADS3 |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.83 | 0953 | C_Card Mask ADS4 |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.84 | 0954 | C_Card GWay ADS1 |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.85 | 0955 | C_Card GWay ADS2 |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.86 | 0956 | C_Card GWay ADS3 |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.87 | 0957 | C_Card GWay ADS4 |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.88 | 0958 | C_Card Pssword L |  |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.89 | 0959 | C_Card Pssword H |  |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.90 | 095A | C_Card RECOV Rst |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.91 | 095B | C_Card Ext Set |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
| 09.92 | 095C | C_Card Status |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 09.93 | 095D | TimeO Sel C_Card |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 3
◎ | 09.94 | 095E | TimeO Det C_Card |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
◎ | 09.95 | 095F | TimeO Dur C_Card | sec |  | 1 | 60.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0

## Group 10
SPEED FEEDBACK 1
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
| 10.00 | 0A00 | Encoder Type |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| 10.01 | 0A01 | Encoder Pulse | ppr |  | 0 | 20000 | 1 | 600 | 600
| 10.02 | 0A02 | Enocder Signal |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| 10.03 | 0A03 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 10.04 | 0A04 | PG MECH Gear A1 |  |  | 0 | 65535 | 1 | 100 | 100
◎ | 10.05 | 0A05 | PG MECH Gear B1 |  |  | 0 | 65535 | 1 | 100 | 100
◎ | 10.06 | 0A06 | PG MECH Gear A2 |  |  | 0 | 65535 | 1 | 100 | 100
◎ | 10.07 | 0A07 | PG MECH Gear B2 |  |  | 0 | 65535 | 1 | 100 | 100
| 10.08 | 0A08 | Reserved |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ◎
| 10.09 | 0A09 | Reserved |  |  | 0 | 100 | 0 | 10 | 10 | ◎
◎ | 10.10 | 0A0A | OverSPD Level | % |  | 0 | 120 | 0 | 115 | 115
◎ | 10.11 | 0A0B | OverSPD DET Time | sec |  | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1
◎ | 10.12 | 0A0C | OverSPD Treat |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
◎ | 10.13 | 0A0D | Deviation Level | % |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 50
◎ | 10.14 | 0A0E | Deviation DET | sec |  | 1 | 10.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5
◎ | 10.15 | 0A0F | Deviation Treat |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
◎ | 10.16 | 0A10 | REF Pulse Signal |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
◎ | 10.17 | 0A11 | Electrical GearA |  |  | 0 | 65535 | 1 | 100 | 100
◎ | 10.18 | 0A12 | Electrical GearB |  |  | 0 | 65535 | 1 | 100 | 100
| 10.19 | 0A13 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 10.20 | 0A14 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 10.21 | 0A15 | REF Pulse Filter |  |  | 3 | 65.535 | 0.000 | 0.100 | 0.100
| 10.22 | 0A16 | Reserved |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 10.23 | 0A17 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 10.24 | 0A18 | SYS CTRL Bit |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 10.25 | 0A19 | BW of FLUX BEMF | Hz |  | 1 | 100.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0
◎ | 10.26 | 0A1A | FOC Fmin | % |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0
◎ | 10.27 | 0A1B | LPF of FLX_OBSER | ms |  | 0 | 1000 | 0 | 50 | 50
◎ | 10.28 | 0A1C | FLUX Riseing T | % |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
◎ | 10.29 | 0A1D | MAX Slip Freq. | Hz |  | 2 | 200.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00
| 10.30 | 0A1E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 10.31 | 0A1F | I/F Id Level | % |  | 0 | 150 | 0 | 40 | 40
◎ | 10.32 | 0A20 | Hi-SPD OBS BW | Hz |  | 2 | 600.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00
| 10.33 | 0A21 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 10.34 | 0A22 | EST-FREQ LPF |  |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 1.00 | 1.00
◎ | 10.35 | 0A23 | Kp of AMR |  |  | 2 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00
◎ | 10.36 | 0A24 | Ki of AMR |  |  | 2 | 3.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20
◎ | 10.37 | 0A25 | PMLESS CTRL SEL |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
| 10.38 | 0A26 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 10.39 | 0A27 | VFIRMS to VFFLUX | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00
| 10.40 | 0A28 | Reserved |  |  | 0 | 59900 | 0 | 2000 | 2000 | ◎
| 10.41 | 0A29 | Reserved |  |  | 0 | 60 | 0 | 2 | 2 | ◎
◎ | 10.42 | 0A2A | Rot Pos Det PLS | ms |  | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0
| 10.43 | 0A2B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 10.44 | 0A2C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 10.45 | 0A2D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 10.46 | 0A2E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 10.47 | 0A2F | Reserved |  |  | 0 | 2000 | 0 | 1 | 1 | ◎
| 10.48 | 0A30 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 10.49 | 0A31 | ZeroVoltage Time |  |  | 3 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
| 10.50 | 0A32 | Reserved |  |  | 0 | 3000 | 0 | 1000 | 1000 | ◎
◎ | 10.51 | 0A33 | INJ Frequency |  |  | 0 | 1200 | 0 | 500 | 500
◎ | 10.52 | 0A34 | INJ Magnitude |  |  | 1 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 15.0
◎ | 10.53 | 0A35 | Mag.Angle DET |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0

## Group 11
ADVANCE SET 1
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
| 11.00 | 0B00 | System Control |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
| 11.01 | 0B01 | System Jm | pu |  | 0 | 65535 | 1 | 256 | 256
◎ | 11.02 | 0B02 | ASR1/2 Switch F | Hz |  | 2 | 599.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00
◎ | 11.03 | 0B03 | ASR1 BandWidth | Hz |  | 0 | 40 | 1 | 10 | 10 | ◎
◎ | 11.04 | 0B04 | ASR2 BandWidth | Hz |  | 0 | 40 | 1 | 10 | 10 | ◎
◎ | 11.05 | 0B05 | ASR ZS Bwidth | Hz |  | 0 | 40 | 1 | 10 | 10 | ◎
◎ | 11.06 | 0B06 | ASR1 Kp(Low SPD) | Hz |  | 0 | 40 | 0 | 10 | 10
◎ | 11.07 | 0B07 | ASR1 Ki(Low SPD) | sec |  | 3 | 10.000 | 0.000 | 0.100 | 0.100
◎ | 11.08 | 0B08 | ASR2 Kp(HighSPD) | Hz |  | 0 | 40 | 0 | 10 | 10
◎ | 11.09 | 0B09 | ASR2 Ki(HighSPD) | sec |  | 3 | 10.000 | 0.000 | 0.100 | 0.100
◎ | 11.10 | 0B0A | ASR Kp(Zero SPD) | Hz |  | 0 | 40 | 0 | 10 | 10
◎ | 11.11 | 0B0B | ASR Ki(Zero SPD) | sec |  | 3 | 10.000 | 0.000 | 0.100 | 0.100
◎ | 11.12 | 0B0C | ASR FFD Gain | % |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
◎ | 11.13 | 0B0D | SPD Loop Kr Gain |  |  | 0 | 200 | 0 | 30 | 30
◎ | 11.14 | 0B0E | ASR Output LPF | sec |  | 3 | 0.350 | 0.000 | 0.008 | 0.008
◎ | 11.15 | 0B0F | Notch Depth | db |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
◎ | 11.16 | 0B10 | Notch Freq | Hz |  | 2 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 11.17 | 0B11 | FWD Motor Tq LIM | % |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 500
◎ | 11.18 | 0B12 | FWD Reg. Tq LIM | % |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 500
◎ | 11.19 | 0B13 | REV Motor Tq LIM | % |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 500
◎ | 11.20 | 0B14 | REV Reg. Tq LIM | % |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 500
◎ | 11.21 | 0B15 | Motor1 Id Curve | % |  | 0 | 200 | 0 | 90 | 90
◎ | 11.22 | 0B16 | Motor2 Id Curve | % |  | 0 | 200 | 0 | 90 | 90
◎ | 11.23 | 0B17 | FluxWeak ACC/DEC | % |  | 0 | 150 | 0 | 65 | 65
| 11.24 | 0B18 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 11.25 | 0B19 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 11.26 | 0B1A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
◎ | 11.27 | 0B1B | TQR MAX Level | % |  | 0 | 500 | 0 | 100 | 100
◎ | 11.28 | 0B1C | TQR Offset SEL |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
◎ | 11.29 | 0B1D | TQR Offset Level | % | ◎ | 1 | 100.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0
◎ | 11.30 | 0B1E | TQR Offset High | % | ◎ | 1 | 100.0 | -100.0 | 30.0 | 30.0
◎ | 11.31 | 0B1F | TQR Offset MID | % | ◎ | 1 | 100.0 | -100.0 | 20.0 | 20.0
◎ | 11.32 | 0B20 | TQR Offset Low | % | ◎ | 1 | 100.0 | -100.0 | 10.0 | 10.0
◎ | 11.33 | 0B21 | Source of TQR |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
◎ | 11.34 | 0B22 | Torque REF | % | ◎ | 1 | 100.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0
◎ | 11.35 | 0B23 | TQR Com Filter | sec |  | 3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
| 11.36 | 0B24 | Speed Limit SEL |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
◎ | 11.37 | 0B25 | TQR +SPD Limit | % |  | 0 | 120 | 0 | 10 | 10
◎ | 11.38 | 0B26 | TQR -SPD Limit | % |  | 0 | 120 | 0 | 10 | 10
| 11.39 | 0B27 | Reserved |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 11.40 | 0B28 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 11.41 | 0B29 | PWM Mode |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
◎ | 11.42 | 0B2A | System Flag |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0

## Group 12
RESERVE 1
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
◎ | 12.00 | 0C00 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.01 | 0C01 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.02 | 0C02 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.03 | 0C03 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.04 | 0C04 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.05 | 0C05 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.06 | 0C06 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.07 | 0C07 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.08 | 0C08 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.09 | 0C09 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.10 | 0C0A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.11 | 0C0B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.12 | 0C0C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.13 | 0C0D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.14 | 0C0E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.15 | 0C0F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.16 | 0C10 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.17 | 0C11 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.18 | 0C12 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
◎ | 12.19 | 0C13 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0

## Group 13
MACRO 1
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
| 13.00 | 0D00 | MacroSelection |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
◎ | 13.01 | 0D01 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.02 | 0D02 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.03 | 0D03 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.04 | 0D04 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.05 | 0D05 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.06 | 0D06 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.07 | 0D07 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.08 | 0D08 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.09 | 0D09 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.10 | 0D0A | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.11 | 0D0B | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.12 | 0D0C | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.13 | 0D0D | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.14 | 0D0E | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.15 | 0D0F | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.16 | 0D10 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.17 | 0D11 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.18 | 0D12 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.19 | 0D13 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.20 | 0D14 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.21 | 0D15 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.22 | 0D16 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.23 | 0D17 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.24 | 0D18 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.25 | 0D19 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.26 | 0D1A | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.27 | 0D1B | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.28 | 0D1C | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.29 | 0D1D | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.30 | 0D1E | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.31 | 0D1F | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.32 | 0D20 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.33 | 0D21 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.34 | 0D22 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.35 | 0D23 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.36 | 0D24 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.37 | 0D25 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.38 | 0D26 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.39 | 0D27 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.40 | 0D28 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.41 | 0D29 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.42 | 0D2A | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.43 | 0D2B | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.44 | 0D2C | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.45 | 0D2D | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.46 | 0D2E | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.47 | 0D2F | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.48 | 0D30 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.49 | 0D31 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
◎ | 13.50 | 0D32 | Reserved |  |  | 2 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 13.51 | 0D33 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.52 | 0D34 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.53 | 0D35 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.54 | 0D36 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.55 | 0D37 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.56 | 0D38 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.57 | 0D39 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.58 | 0D3A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.59 | 0D3B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.60 | 0D3C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.61 | 0D3D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.62 | 0D3E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.63 | 0D3F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.64 | 0D40 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.65 | 0D41 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.66 | 0D42 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.67 | 0D43 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.68 | 0D44 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.69 | 0D45 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.70 | 0D46 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.71 | 0D47 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.72 | 0D48 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.73 | 0D49 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.74 | 0D4A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.75 | 0D4B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.76 | 0D4C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.77 | 0D4D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.78 | 0D4E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.79 | 0D4F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.80 | 0D50 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.81 | 0D51 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.82 | 0D52 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.83 | 0D53 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.84 | 0D54 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.85 | 0D55 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.86 | 0D56 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.87 | 0D57 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.88 | 0D58 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.89 | 0D59 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.90 | 0D5A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.91 | 0D5B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.92 | 0D5C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.93 | 0D5D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.94 | 0D5E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.95 | 0D5F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.96 | 0D60 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.97 | 0D61 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.98 | 0D62 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 13.99 | 0D63 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎

## Group 14
PROTECTION(2) 1
Run Set | Pr-No | Modbus | Parameter Description | Unit | +/- | decimal point | Max Value | Min Value | Default Value | Content Value | read only
| 14.00 | 0E00 | Reserved |  |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.01 | 0E01 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.02 | 0E02 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.03 | 0E03 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.04 | 0E04 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.05 | 0E05 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.06 | 0E06 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.07 | 0E07 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.08 | 0E08 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.09 | 0E09 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.10 | 0E0A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.11 | 0E0B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.12 | 0E0C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.13 | 0E0D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.14 | 0E0E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.15 | 0E0F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.16 | 0E10 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.17 | 0E11 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.18 | 0E12 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.19 | 0E13 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.20 | 0E14 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.21 | 0E15 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.22 | 0E16 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.23 | 0E17 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.24 | 0E18 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.25 | 0E19 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.26 | 0E1A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.27 | 0E1B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.28 | 0E1C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.29 | 0E1D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.30 | 0E1E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.31 | 0E1F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.32 | 0E20 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.33 | 0E21 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.34 | 0E22 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.35 | 0E23 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.36 | 0E24 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.37 | 0E25 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.38 | 0E26 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.39 | 0E27 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.40 | 0E28 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.41 | 0E29 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.42 | 0E2A | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.43 | 0E2B | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.44 | 0E2C | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.45 | 0E2D | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.46 | 0E2E | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.47 | 0E2F | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.48 | 0E30 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.49 | 0E31 | Reserved |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0 | ◎
| 14.50 | 0E32 | Out FREQ REC 2 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | ◎
| 14.51 | 0E33 | DCBus Value REC2 | Vdc |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 408.9 | ◎
| 14.52 | 0E34 | Isum Value REC 2 | Amps |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 14.54 | ◎
| 14.53 | 0E35 | IGBT Temp REC 2 | oC | ◎ | 1 | 3276.7 | -3276.7 | 0.0 | 31.5 | ◎
| 14.54 | 0E36 | Out FREQ REC 3 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 52.29 | ◎
| 14.55 | 0E37 | DCBus Value REC3 | Vdc |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 404.9 | ◎
| 14.56 | 0E38 | Isum Value REC 3 | Amps |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 14.73 | ◎
| 14.57 | 0E39 | IGBT Temp REC 3 | oC | ◎ | 1 | 3276.7 | -3276.7 | 0.0 | 31.4 | ◎
| 14.58 | 0E3A | Out FREQ REC 4 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 56.05 | ◎
| 14.59 | 0E3B | DCBus Value REC4 | Vdc |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 408.2 | ◎
| 14.60 | 0E3C | Isum Value REC 4 | Amps |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | ◎
| 14.61 | 0E3D | IGBT Temp REC 4 | oC | ◎ | 1 | 3276.7 | -3276.7 | 0.0 | 31.3 | ◎
| 14.62 | 0E3E | Out FREQ REC 5 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | ◎
| 14.63 | 0E3F | DCBus Value REC5 | Vdc |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 342.3 | ◎
| 14.64 | 0E40 | Isum Value REC 5 | Amps |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ◎
| 14.65 | 0E41 | IGBT Temp REC 5 | oC | ◎ | 1 | 3276.7 | -3276.7 | 0.0 | 29.6 | ◎
| 14.66 | 0E42 | Out FREQ REC 6 | Hz |  | 2 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | ◎
| 14.67 | 0E43 | DCBus Value REC6 | Vdc |  | 1 | 6553.5 | 0.0 | 0.0 | 342.7 | ◎
| 14.68 | 0E44 | Isum Value REC 6 | Amps |  | 2 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ◎
| 14.69 | 0E45 | IGBT Temp REC 6 | oC | ◎ | 1 | 3276.7 | -3276.7 | 0.0 | 29.6 | ◎
| 14.70 | 0E46 | 7th Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 28 | ◎
| 14.71 | 0E47 | 8th Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 28 | ◎
| 14.72 | 0E48 | 9th Fault Record |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 28 | ◎
| 14.73 | 0E49 | 10th FaultRecord |  |  | 0 | 65535 | 0 | 0 | 28 | ◎
◎ | 14.74 | 0E4A | Over TQC3 Method |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
◎ | 14.75 | 0E4B | Over TQC3 Level | % |  | 0 | 250 | 10 | 120 | 120
◎ | 14.76 | 0E4C | Over TQC3 Time | sec |  | 1 | 60.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1
◎ | 14.77 | 0E4D | Over TQC4 Method |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
◎ | 14.78 | 0E4E | Over TQC4 Level | % |  | 0 | 250 | 10 | 120 | 120
◎ | 14.79 | 0E4F | Over TQC4 Time | sec |  | 1 | 60.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1
◎ | 14.80 | 0E50 | Thermal RLY3 SEL |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
◎ | 14.81 | 0E51 | Thermal RLY3 T | sec |  | 1 | 600.0 | 30.0 | 60.0 | 60.0
◎ | 14.82 | 0E52 | Thermal RLY4 SEL |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
◎ | 14.83 | 0E53 | Thermal RLY4 T | sec |  | 1 | 600.0 | 30.0 | 60.0 | 60.0